## Slide 1
HybridSense
Hibrit AI Çerçevesi — Enerji Optimizasyonu & Konfor
İlerleme Sunumu | WP1–WP3 Tamamlandı | WP4 Demo Odası Hazır
Çağla Özal · Sena Berra Soydugan · Başak Yıldız
Danışmanlar: Arif Selçuk Öğrenci | Rahim Dehkhargani
Kadir Has Üniversitesi | FENS 401-402 | 2025-2026

## Slide 2
Hoca Feedbackleri — Neler Yapıldı?
[OK]
Jupyter Notebook IDE
hybridsense_correlation.ipynb — 12 hücre, leakage kanıtı + tüm metrikler
[OK]
Label Leakage Düzeltmesi
v1(30 feat)→v3(5 feat) | AUC 0.998→0.798 | HVAC sinyalleri çıkarıldı
[OK]
Correlation Heatmap
v3 feature seti üzerinde korelasyon matrisi + tek değişkenli AUC analizi
[OK]
Sistem Mimarisi / Flowchart
3 katmanlı kapalı döngü + PMV modülünün konumu gösterildi
[OK]
Model Evaluation (Slide 36+)
Confusion Matrix, ROC, Precision/Recall/F1 — tüm standart metrikler

## Slide 3
Ezberleme mi? Öğrenme mi?
v1 — EZBERLEME
delta_T_abs tek başına AUC=0.951
Label HVAC modundan türetildi
CV AUC=1.000±0.000 (imkânsız!)
Model eşik koşuyor, öğrenmiyor
Demo odada tamamen çöker
v2 — ÖĞRENIYOR ama...
Leakage yok, AUC=0.782
is_workhour modeli kilitledi
Gece toplantısı = 'boş' diyor
Zaman bağımlılığı kısıt
Mesai dışı doluluk kaçıyor
v3 — FIZIK ÖGRENIYOR
5 saf fiziksel sinyal
Saate bağımsız tahmin
AUC=0.798 (leakage yok)
Gece toplantısı da yakalanır
Demo odaya transfer edilebilir
v1: CV AUC=1.000 (leakage) | v2: AUC=0.782 (zaman kısıtı) | v3: AUC=0.798 (fizik, leakage yok, saat bağımsız)

## Slide 4
v3 Feature Seçimi — Fiziksel Gerekçe
return_temp_C
İnsan metabolik ısısı (70-90W) oda sıcaklığını yükseltir
Supply değil return: HVAC kararından bağımsız
supply_humidity_pct
Her insan solukta ~17mg su buharı üretir
Nem artışı dolulukla doğrusal, saate bağımsız
humidity_diff
Dolu ortamda dönüş nemi besleme nemini geçer
Anlık doluluk değişimini yakalar
temp_roc
Biri girince sıcaklık hızla yükselir, çıkınca düşer
Geçiş anını en erken yakalayan sinyal
return_dp_Pa
Ortamın termal/fiziksel durumu basınç farkına yansır
Supply basıncı HVAC kontrolüne bağlı — return daha bağımsız

## Slide 5
Sistem Mimarisi — PMV Nerede?
BMS
Sensörleri
Özellik
Hazırlama
Doluluk
Tahmini
Supervisory
Karar
BACnet
→BMS
→
→
→
→
PMV
Konfor
paralel,
bağımsız
PMV Modülü — Ne Yapar?
Giris: return_temp_C + supply_humidity_pct
Kütüphane: pythermalcomfort (ISO 7730)
Çıkış: PMV skoru (−3 ile +3 arası)
Konfor bandı: −0.5 ≤ PMV ≤ +0.5
Supervisory kararı kısıtlar: 'dolu ama PMV kötü ise ısıt'
PMV Model Egitimine GIRMIYOR
Model girdi feature'lari: 5 fiziksel sinyal
PMV bu 5 feature arasinda YOK
PMV hedef degisken (label) degil
PMV dogruluk metrigi (AUC/F1) degil
PMV sadece WP4 konfor degerlendir. icin

## Slide 6
PMV Termal Konfor Analizi — Sonuçlar
ISO 7730
Varsayimlar
MET = 2.0 (ayakta ameliyat)
CLO = 0.65 (hastane onlugu)
V_AIR = 0.25 m/s (laminar)
tr = tdb (sensor yok)
Maske: occupancy_label
Baseline
PMV
+0.348
PPD
8.0%
Konfor
87.5%
Occ.Risk
0 slot
1°C Setback
PMV
+0.294
PPD
7.3%
Konfor
90.8%
Occ.Risk
0 slot
2°C Setback
PMV
+0.241
PPD
7.1%
Konfor
90.8%
Occ.Risk
0 slot
3°C Setback
PMV
+0.189
PPD
7.3%
Konfor
90.7%
Occ.Risk
0 slot
ASHRAE 170 & ISO 7730 — Yorum
Baseline PMV = +0.348 → ISO 7730 Kategori B (−0.5 ≤ PMV ≤ +0.5) — konfor bandinda [OK]
Ameliyathane 20-22°C + nem %28-32: ASHRAE 170 hastane standardina gore NORMAL [OK]
2°C Setback yalnizca bos donemde uygulanir — occupied saatlerde PMV korunur, risk = 0 slot [OK]

## Slide 7
Model Degerlendirme — Confusion Matrix & ROC
Confusion Matrix (Slide 38)
 | Tahmin: Bos | Tahmin: Dolu
Gercek: Bos | TN = 345 | FP = 170
Gercek: Dolu | FN = 280 | TP = 842
Accuracy
(TP+TN)/All
= 72.5%
Recall
TP/(TP+FN)
= 75.0%
Precision
TP/(TP+FP)
= 83.2%
ROC Egrisi (Slide 46-47)
Model | AUC | Durum
v3 RF (fizik, 5 feat) | 0.798 | Gercek performans
v3 LR (fizik, 5 feat) | 0.805 | LR yorumlanabilir
v1 (leaky, delta_T_abs) | 0.998 | HVAC ezberi — gecersiz
Rastgele (diagonal) | 0.500 | Slide 47 referansi
AUC=0.998 → diagonal alti degil, kose = trivial solution
AUC=0.798 → gercek ogrenme, fiziksel sinyal

## Slide 8
Precision / Recall / F1 (Slide 40-41)
Precision
TP/(TP+FP)
'Dolu' dedigimizin kacu gercekten doluydu?
0.832
RF
0.697
LR
Recall
TP/(TP+FN)
Gercek dolu periyotlarin kacini yakaladik?
0.750
RF
0.539
LR
F1-Score
2xPxR/(P+R)
Precision ve Recall harmonik ortalamasi
0.789
RF
0.606
LR
AUC-ROC
ROC alti alan
Siniflar arasi ayirt etme kapasitesi
0.798
RF
0.805
LR

## Slide 9
WP4 — Siemens Demo Odasi Test Plani
Model Transfer
Ayni 5 fiziksel feature — demoya transfer
MET=1.2, CLO=0.65, V_AIR=0.1 (ofis PMV)
Desigo CC → BACnet/IP → Raspberry Pi
return_temp + humidity → doluluk tahmini
Saate bagimli degil — akşam topl. yakalanir
WP4 Degerlendirme
Doluluk tahmini: F1, AUC (gercek zamanlı)
Enerji proxy: HVAC calisma suresi azaldi mi?
PMV konfor bandi uymasi (%87.5 hedef)
BACnet iletisim stabilitesi
Baseline vs predictive karsilastirma

## Slide 10
Ozet & Sonraki Adimlar
Label leakage giderildi — v3: 5 fiziksel sinyal, AUC=0.798, ezberleme yok
Zaman özelliği kaldirildi — model saat bagimsiz, gece toplantiyi da yakalar
PMV modülü: pythermalcomfort (ISO 7730), model egitiminden tamamen bagimssiz
Correlation heatmap + Jupyter notebook (12 hücre) güncellendi
Model eval: Confusion Matrix, ROC, Precision/Recall/F1 (Slide 38-47 referansi)
WP4: Demo odasi validasyonu (Mart-Nisan 2026) — BACnet entegrasyonu
FENS 401-402 | Kadir Has Universitesi | 2025-2026